污水处理厂升级改造工程

节能评估报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

项目摘要表	1

第一章  评估依据	2

1.1评估内容	2

1.2 评估依据	2

第二章  基本情况	6

2.1 建设单位基本情况	6

2.2 项目简况	6

2.3 项目所需能源概况	5

2.4 项目所在地概况	5

第三章  项目建设方案节能评估	11

3.1 工艺方案节能评估	11

3.2 项目总平面布置节能评估	22

3.3 主要用能工艺和设备节能评估	23

3.4 辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平	25

3.5 能源计量器具配备方案节能评估	26

3.6 本章评估小结	27

第四章  节能措施评估	28

4.1能评前节能技术措施综述	28

4.2 能评阶段节能技术措施评估	28

4.3 节能措施效果评估	32

4.4节能管理方案评估	32

4.5本章评估小结	34

第五章 能源利用状况核算及能效水平评估	35

5.1 能评前能源利用状况	35

5.2 能评后能源利用状况	35

5.3 能效水平分析评估	39

5.4 本章评估小结	39

第六章 对所在地完成节能目标的影响评估	40

6.1 项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测	41

6.2 项目对当地十二五节能目标的影响	42

6.3 本章评估小结	43

第七章 结 论	44

- 第一章  评估依据

- 1.1评估内容

1.1.1 项目分类

根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）编码，本项目所属行业代码为“D”门类，“4620”小类，类别名称为“污水处理及其再生利用”。此类指对污水污泥的处理和处置，及净化后的再利用活动。

1.1.2 评估对象及内容

结合本行业特征，确定本项目节能评估对象为污水处理厂升级改造工程项目，基本内容包括产业政策、项目基本情况、主要工艺方案、总平面布置、节能技术措施、能源利用状况、对当地能源费增量及节能目标影响等方面的评估。

- 1.2 评估依据

1.2.1 国家相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策

1、国家法律

（1）《中华人民共和国节约能源法》（2008年）

（2）《中华人民共和国可再生能源法》（2009年12月26日修订）

（3）《中华人民共和国清洁生产法》

2、法规

⑴《河北省节约能源条例》（2006年）

⑵《节约用电管理办法》

3、发展规划

⑴《河北省节能减排“十二五”规划》

⑵《河北省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》

(5)《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）

4、行业准入条件

(1)《产业结构调整指导目录》（2013年修定本）

(2) 城镇污水处理能源消耗限额-(DB T1118-2014)

5、产业政策

(1)《国务院关于加强节能工作的规定》国发[2006]28号

(2)《国家六部委关于加强工业节水工作的意见》

(3)《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005年

(4)《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》（冀政〔2006〕90号）

1.2.2 相关标准及规范

1、国家标准

(1)《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

(2)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

(3)《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

(4)《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

(5)《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050－2007）

(6)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2、地方标准

(1) 河北省地方标准《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2009）

3、相关行业标准

(1)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

(2)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102：2012)

(3)《门式刚架轻型房屋钢构件》(JG144-2002)

4、相关规范

(1)《屋面工程技术规范》GB50345-2012

(2)《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

(3)《低压配电设计规范》GB50054-2011

(4)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

(5)《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

(6)《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006

(7)《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）

(8)《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012

1.2.3 节能工艺、技术、准备、产品等推荐目录

(1)《国家重点节能技术推广目录》（第二批）2009年12月

(2)《国家重点节能技术推广目录》（第五批）2012年12月

(3)《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第一批》（［2009］第67号）

(4)《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第二批》（［2012］第14号）

(5)《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录第三批》（［2014］第16号）

(6)《节能机电设备（产品）推荐目录(第三批)》(国家工信部[2011])

（7）电机能效提升计划(2013-2015年)》

1.2.4 立项资料

（1）可行性研究报告

（2）厂区平面布置图

- 第二章  基本情况

- 2.1 建设单位基本情况

◆企业名称：

◆法定代表人：

◆项目联系人：

◆联系方式：

◆单位简介：

污水处理规模12万m³/d，污水处理工艺为AO工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水一体机，设计出水BOD5、COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）国家排放一级标准，氨氮、TP达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）国家排放二级标准。厂区占地6.28 ha，总投资1.2亿元。该厂于2004年9月23日正式运行投产。污水厂2010年8月月平均污水处理量最大，该月平均污水处理量为14.12万m³/d，该月最高日污水处理量达到15.49万m³/d。

- 2.2 项目简况

- 2.2.1 项目名称

污水处理厂升级改造工程

- 2.2.2 建设地点

- 2.2.4 项目性质

改建

- 2.2.5 建设规模及水质分析

1、建设规模

污水处理厂2011年8月—2013年年底进水水量检测详情见图3-1。

图1-1  进水水量检测散点图

由上图可见，近一年的平均日进水量为10.67万m3/d，最高日进水量为16万m3/d。污水处理厂规模由日均流量决定，同时考虑城市污水收集情况逐渐完善，因此水厂规模设定为12万m3/d是合理的。

同时在《总规》中对污水处理厂远期没有提出扩建要求，因此本次升级改造设计规模仍为12万m3/d。变化系数1.3，最大设计规模为15.6万m3/d。

2、水质分析

1）设计进水水质

污水处理厂服务区内，生活污水水质、水量稳定，而工业废水污染物指标高、变化幅度大。面对目前的实测水质资料，如何确定设计进水水质，各单位做法并不统一。有随意选取的，也有取多年平均值的，这些显然都是不科学、不合理的。现行国家设计规范和设计手册目前都还没有相关的内容。我们认为，设计进水水质的选取，应以一定的保证率为前提，只有这样才能确保出水具有足够的达标保证率。国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》对出水水质要求是日均值全部达标，也就是达标率为百分之百。考虑到污水处理系统具有一定的抗冲击负荷的能力，其设计进水水质的保证率应较出水水质达标率稍有降低。但低多少为宜，目前还没有统一的说法。我院近年来多取85%～95%的保证率，实践证明是比较合适的。本工程按90%的保证率作为参考来确定设计进水水质。

该厂90%保证率时的进水水质为：

COD≤643mg/l

BOD5≤208mg/l

SS≤313mg/l

氨氮≤42mg/l

TP≤11mg/l

目前，进水COD、TP指标偏高，究其原因应是有些工业废水超标排放所致。考虑到目前市环保局已加强对超标工业废水排放的监管力度，市政府及监管部门将控制服务区内各企业排污严格按照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）要求达标排放，使污水水质浓度逐渐降低，故污水厂的进水水质COD及TP按标准限值要求定为500 mg/L及8.0mg/L。再由于污水处理厂没有进水总氮的监测数据，设计进水总氮值只能根据总氮与氨氮的一般规律比值来推算

因此在本报告中除COD、TP及总氮指标按上述取值外，其余按90%保证率的污水水质确定为该方案的设计进水水质，其各项进水水质指标如下：

BOD5≤210mg/l

COD≤500mg/l

SS≤310mg/l

氨氮≤42mg/l

总氮≤55mg/l

TP≤8mg/l

污水厂原设计进水水质与本次升级改造调整后进水水质对比见下表1-1：

进水水质对比表

表1-1

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 总氮 | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计进水水质（mg/l） | 350 | 150 | 150 | 40 | 28 | 3 |
| 改造工程设计进水水质（mg/l） | 500 | 210 | 310 | 55 | 42 | 8 |

2）设计出水水质

根据国家2006年颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单关于“城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖，出水应达到一级A排放标准”。 河北省环境保护局2007年12月颁发了《关于严格执行<城镇污水处理厂污染物排放标准>的通知》(冀环科函[2007]327号)的要求，“自2007年12月20日起新建(包括改、扩建)的污水处理厂项目，须严格执行《标准》中的一级标准的A标准。故本工程出水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，主要污染物指标如下：

COD≤50mg/l

BOD5	≤10mg/l

SS≤10mg/l

总氮≤15mg/l

氨氮≤5（8）mg/l

TP≤0.5mg/l

粪大肠菌群数≤103个/l

*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

污水厂原设计出水水质与本次升级改造调整后出水水质对比见下表1-2：

出水水质对比表

表1-2

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 总氮 | 氨氮 | TP | 粪大肠 菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计出水水质（mg/l） | ≤60 | ≤20 | ≤20 | --- | ≤25 | ≤1 | ≤104个/l |
| 改造工程设计出水水质（mg/l） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5 （8） | ≤0.5 | ≤103个/l |

3）污染物的去除率

根据以上两节的分析所确定的设计进、出水水质和相应的污染物去除率见表1-3。

污染物去除率表

表1-3

| 水质指标 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/l） | 500 | 210 | 310 | 42 | 55 | 8 |
| 出水水质（mg/l） | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 |
| 污染物去除效率（％） | ≥90 | ≥95 | ≥97 | ≥88（81） | ≥73 | ≥93 |
| *括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 |  |  |  |  |  |  |

4）污泥处理要求

根据污水处理厂与污泥处理厂签订的《污泥接收处置协议》指出：污水处理厂将污水处理过程中产生的全部污泥运至污泥处理厂，运送的所有污泥含水率≤80%。因此本次升级改造工程污泥处理程度只达到脱水后污泥含水率小于80%要求即可。

5） 臭气排放要求

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求，本工程应选择相应的除臭工艺，必须保证能够满足室外空气质量厂界范围达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，最后以扩散气流的形式排入大气。厂界范围脱臭标准具体指标如下：

H2S≤0.06mg/m³

NH3≤1.5mg/m³

臭气浓度（气味值）≤20

本工程应选择相应的除臭工艺。

- 2.2.6 工程方案

污水处理厂升级改造工程的出水规模为12万m³/d。

污水处理厂升级改造工程在原污水厂内，同原污水厂共用辅助建筑物，因此本工程主要为生产性建筑物。主要的建筑设计内容有滤池、变电站、水源空调站等单体的建筑设计。建筑物立面风格与污水厂的建筑物风格相协调，并使厂区建筑风格相一致。

1、设计范围

厂区新建工业、构筑物设计：

生产区建筑：

1）生产区建筑：中细格栅及曝气沉砂池、滤站、2#鼓风机房、水源空调泵站、杂物间、进、出水水质分析间

2）辅助生产区建筑：2#配电室

2、工程设计要求

1）建筑重要性、安全性等级为二级，使用年限为50年。

2）建筑物生产类别为丁、戊类，建筑耐火等级为二级。

3）抗震设防烈度为七度，抗震设防类别为乙类。

4）屋面防水等级为II级。

5）消防设施配置：室内消防设计考虑设置室内消火栓及气体灭火器，室外消防设计考虑采用室外消火栓，用以有效地扑灭初期火灾。

3、主要工程方案

污水处理厂污水污泥处理构筑物包括粗格栅及进水泵房、中、细格栅及曝气沉砂池、生物池、二沉池、二沉池集配水井、回流剩余污泥泵房、中间提升泵房、机械混合反应池、滤站、接触池、鼓风机房（新、老）、加氯间改造、贮泥池、脱水机房改造等。

除生物池设计流量按Q=1.60m3/s（K＝1.15）进行设计外，其它单体构筑物设计流量均按Q=1.80m3/s（K＝1.3）进行设计。

- 粗格栅及进水泵房（改造）

1）粗格栅

改造内容：由于进水闸门及粗格栅设备老旧，本工程更换进水闸门2套、粗格栅2台及螺旋输送器；由于泵扬程提高，替换2台大泵，调整原有2台泵的流量和扬程；为保证除臭效果，将池体敞开部分增加盖板，原有钢格板改为盖板。增加臭气收集管路系统1套。

(1) 构筑物（改造）：

| 功 能： | 去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于20mm的杂物，以保证提升系统正常运行。为保证粗格栅系统冬季的正常运行，加盖厂房。 |
| --- | --- |
| 类 型： | 钢筋混凝土渠，上部设棚子 |
| 数 量： | 1座 |
| 尺 寸： | L×B×H=10.3m×4.2m×9.7m |

(2) 主要设备：

A．粗格栅（更换）

| 设备类型: | 回转式格栅清污机 |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量: | 2台 |  |
| 参 数: | 过栅流量: | Q=0.9m3/s |
|  | 单机宽度: | B=1400mm |
|  | 栅条间隙: | b=20mm |
|  | 倾 角: | α=70° |
|  | 过栅损失: | △hmax=200mm |
|  | 功 率: | N=1.1kW |
| 控制方式: | 根据格栅前后液位差，由PLC自动控制，同时设有定时排渣和手动控制排渣 |  |

B. 栅渣输送机（更换）

| 设备类型: | 螺旋栅渣输送压实一体机 |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量: | 1台 |  |
| 设计参数: | 长 度: | L=6500mm |
|  | 角 度: | α=5° |
|  | 电 机: | N=1.1kW |
| 控制方式: | 与粗格栅联锁，由PLC控制开停，亦可现场控制。 |  |

2）进水泵房

进水泵房与粗格栅合建。设计规模为12万m3/d。

校核内容：已设有潜水离心泵4台，3用1备，单台设计能力为：Q=602 l/s，H=12.5m。经校核，进水泵原扬程不能满足本次升级改造的需要，且考虑到污水泵已运行多年，为保证今后污水处理厂能正常运行，本次设计将原有4台潜污泵进行切割叶轮改造使其扬程满足要求，并拆除原有2台潜污泵作为冷备，另外新增2台大泵（1用1备）。

- 构筑物（改造）

- 主要设备：

A. 潜污泵（新增）

设备类型：可提升式潜水离心泵

数    量：2台（1用1备,2台变频）

参    数：流 量：Q=820 l/s

扬 程：H=14m

功 率：N=140kW

B.潜污泵（改造原有设备）

设备类型：可提升式潜水离心泵

数    量：4台（2用2冷备）

参    数：流 量：Q=490 l/s

扬 程：H=14m

功 率：N=84kW

- 中、细格栅及曝气沉砂池（新建）

改造内容：将原有细格栅及旋流沉砂池拆除，新建中、细格栅及曝气沉砂池，利用原有细格栅作为中格栅。

1）中格栅间

(1)构筑物（新建）

| 功 能： | 去除污水中漂浮物及直径大于5mm的较大固体物质，以保证生物处理及污泥处理系统正常运行 |
| --- | --- |
| 设计规模: | 12万m³/d |
| 类 型： | 构筑物：地上式钢筋砼平行渠道 |
|  | 建筑物：地上式框架结构 |
| 数 量： | 1座 |
| 尺 寸： | 构筑物：L×B×H =8.6m×14.5m×2.32m |
|  | 建筑物：L×B×H=17m×14m×12m |
| 设计流量： | Qmax=1.80m³/s |

（2）主要设备

A．中格栅：

设备类型：       转鼓式格栅（利用原有）

数    量：       2台（互为备用）

设计参数：       过栅流量：   Q=0.9m3/s

直    径：   Ø =2200mm

孔    径：   Ø =5mm

过栅损失:    △hmax=300mm

功     率：  N=1.1kW

| 控制方式: | 根据格栅前后液位差，由PLC自动控制，同时设有定时排渣和手动控制排渣 |
| --- | --- |

B． 螺旋输送器

设备类型：螺旋栅渣输送压实一体机

数    量：1台

参    数：长   度：L=8.1m

功   率：N=1.1kW

| 控制方式: | 与格栅联锁，由PLC控制开停，亦可现场控制。 |
| --- | --- |

2）曝气沉砂池

(1) 构筑物:

| 功 能: | 去除原水中比重大于2.65，粒径大于0.2mm的无机砂粒，以保证后续流程的正常运行。 |
| --- | --- |
| 类 型: | 矩形钢筋砼构筑物 |
| 池 数: | 1座2格 |
| 尺 寸: | L×B×H =36.4m×9.4m×4.61m |
| 设计参数： | 设计流量: Qmax=1.80m³/s |
|  | 停留时间：6min |
|  | 水平流速：0.1m/s |

(2) 主要设备:

A. 刮砂桥

| 设备类型: | 钢结构桥式行车 |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量: | 1套 |  |
| 设计参数： | 长 度： | Lk=9.7m |
|  | 功 率: | N=2.2kW |
| 控 制： | 间歇运行，由PLC显示工作状态，设备开停遥控或现场手动控制 |  |

B. 吸砂泵

| 设备类型: | 不堵塞式吸砂泵 |  |
| --- | --- | --- |
| 参 数: | 数 量： | 2台 |
|  | 流 量: | Q=30m3/h |
|  | 扬 程: | H=4m |
|  | 功 率: | N=1.5kW |

C. 砂水分离器

| 设备类型: | 螺旋式砂水分离器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量: | 1台 |  |  |
| 参 数: | 流 量: | Q=50m3/h |  |
|  | 功 率: | N=0.37kW |  |
| 控制方式: | 砂水分离器与吸砂泵连锁由PLC控制, 自动运行。 |  |  |

D. 鼓风机

| 设备类型: | 罗茨鼓风机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量: | 2台，1用1备 |  |  |
| 参 数: | 流 量： | Q=25m3/min |  |
|  | 功 率: | N=35kW |  |
| 控制方式: | 连续运行，根据进水量调节气量。 |  |  |

E. 粗曝气系统

| 数 量: | 2套 |
| --- | --- |

3）细格栅间

（1）构筑物

| 功 能： | 去除污水中漂浮物及直径大于3mm的固体物质，以保证生物处理及污泥处理系统正常运行 |
| --- | --- |
| 设计规模: | Qmax=1.81m³/s |
| 类 型： | 构筑物：半地下式钢筋混凝土池 |
|  | 建筑物：地上式框架结构 |
| 数 量： | 1座 |
| 尺 寸： | 构筑物：L×B×H =9.6m×5.45m×2.08m |
|  | 建筑物：L×B×H=12.95m×9.6m×6.5m |
| 设计流量： | Qmax=1.81m³/s |

(2) 主要设备：

A．细格栅

| 设备类型: | 网板式格栅清污机 |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量: | 3台（2用1备） |  |
| 参 数: | 单机宽度: | B=2000mm |
|  | 孔 径: | Ø =3mm |
|  | 倾 角: | α=70° |
|  | 过栅损失: | △hmax=300mm |
|  | 功 率: | N=1.5kW |
| 控制方式: | 根据格栅前后液位差，由PLC自动控制，同时设有定时排渣和手动控制排渣 |  |

B. 栅渣输送机

| 设备类型: | 螺旋栅渣输送压实一体机 |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量: | 1台 |  |
| 设计参数: | 长 度: | L=8600mm |
|  | 角 度: | α=5° |
|  | 电 机: | N=1.1kW |
| 控制方式: | 与格栅联锁，由PLC控制开停，亦可现场控制。 |  |

C）除臭装置

设备类型：    一体化生物滤池除臭单元

数    量：   2套

设计参数：   单台能力  10000m3/h

设计负荷  420m3/m2.h

填料高度  1.4m

臭气经生物填料流速  0.12m/s

臭气与填料接触时间  12s

3. 生物池（新建及改造）

改造内容：新建1座规模为4万 m3/d生物池，池容与原有1组生物池相同；将原有2组规模为6万 m3/d的生物池改为每组规模为4万 m3/d，原有生物池根据计算重新分隔，形成3组并列的生物池，每组包括厌氧段、缺氧段、好氧段。

（1）构筑物

| 功 能: | 在适宜的条件下，利用生物池中大量繁殖的活性污泥中微生物完成降解水中有机污染物质、脱氮及除磷作用，以达到净化水质的目的。 |
| --- | --- |
| 类 型： | 半地下式钢筋混凝土构筑物 |
| 数 量： | 3组（原有2组，新建1组） |
| 参 数： | 单池设计流量： Q=0.53 m3/s |
|  | 新建池容： 21069 m3 （原有单组池容21183.8m3） 其中： 厌氧段：池容 2492m3 停留时间 1.3hr 缺氧段：池容 9864m3 停留时间 5.15hr 好氧段: 池容 8713m3 停留时间 4.55hr |
|  | 有效水深： H=5.5 m |
|  | 停留时间： t=11 hr |
|  | 进水BOD：210 mg/l |
|  | 进水总氮：55 mg/l |
|  | 设计水温：12℃ |
|  | 总泥龄：13 d |
|  | 污泥产率：1.09kg SS/kgBOD5 |
|  | 剩余总污泥量：29045 kgSS/d |
|  | 好氧填料部分污泥浓度：10 g/l |
|  | 缺氧填料部分污泥浓度：10g/l |
|  | 无填料部分污泥浓度：3.5g/l |
|  | 污泥回流比：R=100% |
|  | 混合液回流比：r=250% |
|  | 生物池溶解氧浓度:4mg/l |
|  | 标准状态下最大总需氧量：4399 kgO2/h |
|  | 标准状态下最大总空气量：49987 m3/h |
|  | 缺氧段填料填充率：18% |
|  | 好氧段填料填充率：35% |

- 主要设备（新增）：

A．厌氧段搅拌器

| 设备类型： | 潜水搅拌器 |
| --- | --- |
| 数 量： | 12台（每池4台） |
| 参 数： | 叶轮直径：φ1800 功 率 ; N=2.5kW |

B．缺氧段搅拌器

a. 原有生物池缺氧段

| 设备类型： | 潜水搅拌器 |
| --- | --- |
|  | 8台（每组4台） 功 率 N=10kW |

16台（每组8台） 功 率 N=12kW

4台（每组2台） 功 率 N=7.0kW

b.新建生物池缺氧段

| 设备类型： | 潜水搅拌器 |
| --- | --- |
| 数 量： | 16台 |

参    数：   功 率 N=10kW

C. 好氧段搅拌器

a. 原有生物池好氧段

| 设备类型： | 潜水搅拌器 |
| --- | --- |
|  | 4台（每组2台） 功 率 N=3.5kW |

8台（每组4台） 功 率 N=5.0kW

b.新建生物池好氧段

| 设备类型： | 潜水搅拌器 |
| --- | --- |
| 数 量： | 6台 |

参    数：   功 率 N=4.5kW

D．填料

设备类型：生物填料

数    量: 11200m3

参    数：比表面积620m2/m3

E．曝气系统

设备类型：穿孔曝气管

数    量：3套

F.内回流泵：

设备类型：PP泵

数    量：6台  （3用3备）

参    数：流量： Q=4167m3/h

扬程：H=1m

功率：N=15kW

G.拦截筛网：

数    量：9套（带支撑及自清洗系统）

- 二沉池（改造）

改造内容：原有刮吸泥机排泥不畅，本工程更换刮吸泥机，并拆除原有排泥井及套筒阀，新建排泥井。

（1）构筑物：原有钢筋混凝土圆形池

（2）主要设备

A．刮泥机

设备类型：全桥式刮吸泥机：

数    量： 4 套

参    数： D=48m

- 回流、剩余污泥泵房（改造）

核实内容：构筑物按12万吨/日规模建设，不需调整。

已设有回流污泥泵5台，4用1备，单台设计能力为：Q=350L/s，H=5m，满足100％外回流的要求。

已设有剩余污泥泵3台，2用1备，单台设计能力为：Q=45--67 m3/h，H=9--10m。最大处理能力为3216 m3/d，升级改造后剩余污泥量为29045kg/d,污泥浓度9.5g/l，则污泥量为3058m3/d，化学污泥量 150m3/d，总泥量3208m3/d，污泥泵按24小时运行满足本次升级改造的需要。

改造内容:新建回流污泥管至新建生物池。

6. 中间提升泵站（新建）

（1）构筑物

| 功 能： | 将二沉池出水提升，以满足整个深度处理区竖向水力流程的要求，同时兼集水、稳压和配水作用 |
| --- | --- |
| 类 型 | 半地下式钢筋砼矩形 |
| 尺 寸： | 泵房：L×B×H=9.0m×8.0m×11.55m 阀门井：L×B×H=9.0m×3.0m×2.5m |
| 数 量： | 1座 |
| 设计流量： | Qmax=1.8m3/s |

（2）主要设备

A． 提升泵

设备类型：可提升式潜水离心泵

数    量：4台（3用1备,2台变频）

参    数：流 量：Q=602 l/s

扬 程：H=6.5m

功 率：N=55kW

7. 机械混合反应池（新建）

1）机械混合池

（1）构筑物

| 功 能： | 混合是絮凝沉淀的前提，投加的混凝剂与助凝剂在此与进水混合均匀充分，所有胶体颗粒在混合池内实现瞬间脱稳与凝聚。 |
| --- | --- |
| 类 型 | 钢筋砼池 |
| 尺 寸： | L×B =4.0m×4.0m |
| 数 量： | 1座 |
| 参 数： | 设计流量：Qmax=1.8m3/s 混合时间：60s 有效水深：6.8m |

（2）主要设备

A．搅拌器

设备类型：浆叶式搅拌器

数    量：1台

功    率：N=15 kW

2）机械反应池

（1）构筑物

| 功 能： | 创造一定的水力条件，以最短的时间使所有胶体颗粒在这一过程完成絮凝过程，达到最佳的絮凝效果。 |
| --- | --- |
| 类 型 | 钢筋砼池 |
| 数 量： | 1座3格 |
| 尺 寸： | L×B =10.0m×10.0m |
| 参 数： | 设计流量：Qmax=1.8m3/s 反应时间：12min 有效水深：4.4m |

（2）主要设备

A．搅拌器

设备类型：浆叶式搅拌器

数    量：3台

功    率：N=7.5 kW 、5.0 kW、4.0 kW

8. 滤站（新建）

（1）构筑物

| 功 能： | 通过滤料的截污，去除原水中的污染物质，达到预期的水质净化目的。 |
| --- | --- |
| 类 型： | 半地下式钢筋混凝土池 |
| 池 数： | 1组10格 |
| 单格过滤面积： | 36 m2 |
| 设计参数： | 设计流量：Qmax=1.8 m3/s |
|  | 设计滤速： V=18.1 m/h 强制滤速：V=20.1 m/h 布置形式：双排布置 单格尺寸：6.0mx6.0m 滤层高度：1m |
|  | 反冲洗强度： 空气 60 l/s·m2 |
|  | 水洗 8 l/s·m2 |
|  | 反冲洗时间： t=20--30 min |
|  | 冲洗周期： 24 h |
|  | 滤池总池深： 4.5m |

（2）主要设备

A．滤料：

| 设备类型： | 纤维滤料 |
| --- | --- |
| 数 量： | 10套（含布水布气等配套系统） |

B．反冲洗水泵

| 设备类型： | 卧式离心泵 |
| --- | --- |
| 数 量： | 3台(2用1备) |
| 参 数： | 流 量：Q=1040m3/h |
|  | 扬 程：H=11 m |
|  | 功 率：N=45 kW |

C．鼓风机

| 设备类型： | 罗茨鼓风机 |
| --- | --- |
| 数 量： | 3台(2用1备，2台变频) |
| 参 数： | 流 量：Q=64.8 m3/min |
|  | 风 压：P=0.05MPa |
|  | 功 率：N=90 kW |

9. 接触池（改造）

（1）构筑物

| 功 能： | 紫外线消毒使出水达标排放 |
| --- | --- |
| 类 型： | 钢筋混凝土矩形水池 |
| 池 数： | 1座 |
| 尺 寸 ： | LxB=34mx16mx4.2m |
| 设计参数： | 设计流量：Qmax=1.8 m³/s |
|  | 出水粪大肠菌群数≤103个/L |

（2）主要设备

A． 消毒模块

| 数 量： | 2套（含18个排架） |
| --- | --- |
| 参 数： | 8只灯/模块 320W/支灯管 |

10. 2#鼓风机房（新建）

核实内容：原有鼓风机房内设多级离心鼓风机4台（3用1备），单台能力Q=9500m3/h  P=6.5m。设备运行情况良好，为了能更长久保持良好状态运行，本次升级改造工程将现有鼓风机房内的4台鼓风机运行模式改为2用2备，供气量为19000 m3/h，满足新建生物池的用气量。原有生物池用气量由新建的鼓风机房提供。经计算本工程总新建鼓风机房的能力为33325 m3/h。

（1）构筑物

| 功 能： | 为污水处理提供足够的空气量 |
| --- | --- |
| 类 型： | 钢筋混凝土框架结构 |
| 池 数： | 1座 |
| 尺 寸 ： | LxB=30mx9.6m |
| 设计参数： | 设计总空气量：Qmax=33325 m³/h |

（2）主要设备

A．鼓风机

| 数 量： | 4套（3用1备，2台变频） |
| --- | --- |
| 参 数： | 流 量： 11108 m3/h 风 压： 6.5mH2O 功 率： 245 kW |

B．空气过滤器

设备类型：卷绕式空气过滤器

数    量：1套

参    数：Q=34000 m3/h

- 空气过滤器

设备类型：袋式空气过滤器

数    量：1套

参    数：Q=34000 m3/h

11. 加药间（利用原有加氯间）

（1）建筑物

| 功 能： | 外加碳源，满足出水TN达标排放；化学除磷，满足出水TP达标排放。 |
| --- | --- |
| 类 型： | 地上式框架结构（利用原有加氯间） |
| 数 量： | 1座 |
| A．乙酸钠投加系统 |  |
| 设计参数 投加位置 主要设备： | 投加量 23mg/l 加药量 27.6 t/d（10%液体） 缺氧段进水 - 加药计量泵 数量：3套（2用1备，全部变频） 参数：Q=0～1000 l/h H=40m N=0.75 kW （2）配套： 在线稀释系统、脉冲阻尼器、安全阀、背压阀、空压机 (3)搅拌器 数量： 2台 参数：N=1.5kW |

B. 聚合氯化铝（PAC）投加系统

| 设计参数 投加位置 | 投加量：25 mg/l (其中生物池出水20 mg/l，机械混合池5 mg/l） 总加药量 3000 kg/d 生物池出水和机械混合池进水 |
| --- | --- |
| 主要设备： | （1）加药计量泵(机械混合池投加点) 数量：2台（1用1备） 参数：Q=0～600 l/h H=40m N=0.75kW （2)加药计量泵(生物池出水投加点) 数量：3台（2用1备） 参数:Q=0～1000 l/h H=40m N=0.75kW （3）搅拌器 数量：2台 参数; N=1.5kW |

12. 贮泥池（改造）

核实内容：本工程剩余污泥量29045kg/d，含水率99.1%，污泥量为3057.4 m3/d；化学污泥量3000kg/d，含水率98%，污泥量为150 m3/d；总泥量为3208m3/d。贮泥池有效池容为660m3，经计算停留时间为5h，只需增加除臭系统。

- 构筑物（利用原有）

- 主要设备

A. 除臭装置

设备类型：    一体化生物滤池除臭单元

数    量：   2套

设计参数：   单台能力  12500m3/h

设计负荷  470m3/m2.h

填料高度  1.5m

臭气经生物填料流速  0.13m/s

臭气与填料接触时间  11.5s

13.污泥脱水机房（改造）

校核内容：已建有一座污泥浓缩脱水机房，配有带式浓缩脱水机3台，带宽1.5m。

因升级改造后污泥量增加，原污泥浓缩脱水系统处理能力严重不足，且设备已严重老化。为保证污泥系统的正常运行，在泥量增加的前提下且无空间的情况下，将原有带式浓缩脱水机取消，重新采购4台带式浓缩脱水一体机，并增加除臭收集系统。

（1）建筑物（利用原有污泥浓缩脱水机房）

| 功 能： | 污泥在此脱水，降低污泥含水率，以减少污泥体积，便于污泥贮存、外运及污泥的再利用。 |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量: | 1座 |  |
| 尺 寸: | 40.52m×15m×7.5m |  |
| 设计参数: | 进泥干固体量: | G=32045kg/d |
|  | 进泥含水率: | 99.2% |
|  | 进 泥 量: | Q=3208m3/d |
|  | 出泥含水率: | 80% |
|  | 工作时间： | 19h/天 |
|  | 加 药 量: | 2～4g/kg污泥 |
|  | 脱水投药量： | 64kg/d～128kg/d |

(2) 主要设备

A. 污泥投料泵

| 设备类型: | 偏心螺杆泵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量: | 4台 |  |  |
| 参 数: | 能 力: | Q=50-65m3/h |  |
|  | 扬 程： | H=20m |  |
|  | 功 率: | N=2.5kW |  |

B. 污泥浓缩脱水一体机

设备类型：  	转股浓缩+带式脱水机

数    量：   	4台

参    数：  	带宽3m

N=3.0kW

C. 絮凝剂制备系统:

| 设备类型: | 全自动制药装置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量: | 1套 |  |  |
| 参 数: | 药剂种类: | 干粉 |  |
|  | 制备能力: | 4000l/h |  |
|  | 药液浓度: | 0.3%～0.5% |  |

D. 加药泵:

| 设备类型: | 隔膜式加药泵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量: | 4台 |  |  |
| 参 数: | 流 量: | Q=300--3000 L/hr |  |
|  | 扬 程: | H=20m |  |
|  | 功 率: | N=1.5kW |  |

E. 污泥输送装置

| 设备类型: | 螺旋输送器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量: | 3套 |  |  |
| 参 数： | 水平输送器 | 长度:L=19m 2套 |  |
|  | 倾斜输送器 | 长度:L=6.5m 1套 |  |

F．空压机：

数量：4台

参数：Q=0.48 m3/min  H=80m  N=3.0kW

G．清洗水泵

数量：4台

参数：Q=24 m3/h  H=80m  N=11kW

本项目主要建筑物特征表2-1。

项目建筑物主要特征表

| 编 号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 滤站 | 2#配电室 | 2#鼓风机房 | 污水源泵站 | 中细格栅及曝气沉砂池 | 杂物间 | 进水水质 分析间 | 出水水质 分析间 |
| 建筑类别 |  | 戊类 | 丁类 | 戊类 | 戊类 | 戊类 | 戊类 | 戊类 | 戊类 |
| 耐火等级 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 抗震设防烈度 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 人防防护等级 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 主要结构选型 |  | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 |
| 建筑层数，总高(m) |  | 2层 11.05 | 1层5.3 | 1层12 | 1层6.6 | 2层 13.5 | 1层3.6 | 1层3.6 | 1层3.6 |
| 建筑基底面积(m2) |  | 542 | 195.5 | 304 | 273 | 384 | 34 | 47 | 20 |
| 建筑总面积m2 |  | 854 | 195.5 | 304 | 273 | 679 | 34 | 47 | 20 |
| 建筑构造及装修 | 墙体 | 轻质砌块 | 轻质砌块， | 轻质砌块， | 轻质砌块 | 轻质砌块 | 轻质砌块 | 轻质砌块 | 轻质砌块 |
|  | 楼、地面 | 聚氨酯涂料 | 聚氨酯涂料 | 聚氨酯涂料 | 聚氨酯涂料 | 地砖 | 地砖 | 地砖 | 聚氨酯涂料地砖 |
|  | 门 窗 | 钢制、塑钢 | 钢制、塑钢 | 钢制、塑钢 | 钢制、塑钢 | 塑钢门窗 | 塑钢门窗 | 塑钢门窗 | 钢制、塑钢 |
|  | 内墙 | 乳胶漆 | 吸音墙面 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 乳胶漆 |
|  | 外墙 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料 | 涂料 |
|  | 屋面 | SBS防水，挤塑板保温层 | SBS防水，挤塑板保温层 | SBS防水，挤塑板保温层 | SBS防水，挤塑板保温层 | SBS防水，挤塑板保温层 | SBS防水，挤塑板保温层 | SBS防水，挤塑板保温层 | SBS防水，挤塑板保温层 |

- 2.2.7 总平面布置

1、设计原则

1）总平面布置原则

（1）在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短捷，尽量少交叉。

（2）按照不同功能进行分区布置，各部分功能明确。

（3）为减小占地，提高土地有效利用率，采用集约化的布置形式。

（4）辅助生产建筑物应统一布置，以提高全厂统一管理及生产的可靠性和方便性。

（5）厂区主要人流与货流分开，避免人流与货流的交叉及货流运输对厂前区的干扰和污染。

（6）厂前区应尽量远离预处理区和污泥处理区，使综合楼有良好的外部景观环境。

（7）厂区道路主干道宽7～12m，次干道宽3.5～4.0m，人行道宽1.5m。主干道转弯半径为9.0～12.0m，次干道转弯半径为6.0～9.0m。

（8）厂区地坪标高应满足防洪要求，防洪标准按50年一遇考虑。

（9）围墙高度不小于2.2m。

2、总平面设计

本工程是在原厂内进行的改扩建工程，根据不同的工艺方案进行不同的总平面布置。各单体根据工艺流程布置在原厂空地中。

新建生物池布置在厂区南侧，在现状粗格栅南侧新建中、细格栅及曝气沉砂池，二沉池东侧新建中间提升泵房，在原厂区东侧由北向南依次新建机械混合反应池、滤站及水质分析间，在原厂前区西侧空地上新建2#鼓风机房、变配电站及水源空调站。

本方案在原厂区范围内增加用地面积为6994.25平方米。

3、厂区竖向设计

1）设计原则

（1）在满足防洪标准及土方平衡的前提下，充分利用原有地形，保证厂区排水通畅。

（2）在保证生产需要的前提下，满足道路及消防规范要求。

（3）合理利用自然地形尽量减少土方工程量，以节省工程投资。

2）设计地面标高

由于本工程新建建构筑物均布置在原厂内，因此室外地坪设计标高采用与原厂相同的高度，即3.0米。

4、厂区道路

本工程新修道路与原厂进行顺接，不新设出入口。

新修厂区的道路纵向坡度约为0.3％。

厂区雨水采用有组织管道排水，绿地向路面找坡，坡度为0.3至0.5％。路面及铺装地面设雨水蓖子。

5、车辆

厂区车辆不再增加，仍采用原厂的车辆。

6、 环境设计

建（构）筑物根据工艺流程合理布局，既有利于生产又方便管理，在整体上不失工业建筑特点的同时，使新建区域与原厂景观相互协调。在厂区中点缀以景观墙、雕塑等组成景观亮点，凸显污水处理厂对发展绿色经济的环保意义，摆脱工业厂区的单调气氛，使厂区具有一定的文化氛围。

7、厂区用地指标

主要经济技术指标表

| 名 称 | 数量 |
| --- | --- |
| 增加用地面积 | 6994.25平方米 |
| 厂区总占地面积 | 69143.85平方米 |
| 建构筑物占地面积 | 25000平方米 |
| 建筑密度 | 36.12% |
| 新修道路面积 | 1300平方米 |
| 施工破损修复道路面积 | 500平方米 |
| 新修绿化面积 | 3500平方米 |
| 施工破损恢复绿化面积 | 1000平方米 |
| 新修围墙长度 | 250米 |
| 拆除围墙长度 | 90米 |

- 2.2.8 项目投资及资金筹措

1、总投资

工程总投资估算为18590.91万元，投资范围包括工程的建筑安装工程费用、设备购置费用、厂区总图建设及厂外供电费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期利息及铺底流动资金。

2、资金筹措

申请银行贷款13000万元，贷款利率5.4%，偿还期10年。

自筹5590.91万元。

- 2.2.9 项目进度计划

项目建设期为15个月（建设起止日期2015年9月至2016年11月底）。

- 2.2.10 社会效益分析

节约资源、保护环境是我国的基本国策。本工程的建设，是实现国家和省提出的节能降耗和污染减排目标，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护广大人民群众的长远利益，具有极其重要的意义。

污水厂改造完成后，将大大降低城市污水对环境的污染，预计污染物质每年的削减量为:

化学需氧量COD减少:		  		19710吨/年

生化需氧量BOD5减少		   8760吨/年

总悬浮物SS减少:			  		13140吨/年

总氮总氮减少：					1752吨/年

氨氮减少: 				   		1620吨/年

总磷TP减少:						328吨/年

污水处理厂升级改造工程的建设对环境改善及招商引资起到积极的作用，从而大大促进本市的经济发展以及旅游事业的发展。

该项工程的实施，对改善投资环境，招商引资，树立本市对外形象都将起到重要作用，保证本市走上一条经济、社会与资源、环境相协调的可持续发展之路。

- 2.3 项目所需能源概况

1、主要能源消耗种类

电力：项目生产用电；

水：生产及生活用水

2、主要能源消耗数量

电力：年耗电1271.27万kWh；

水：项目年用水量20987.5万m3

年消耗能源折标准煤合计1564.19tce。

- 2.4 项目所在地概况

1、地理位置

- 第三章  项目建设方案节能评估

- 3.1 工艺方案节能评估

- 3.1.1行业准入分析

本项目为基础设施建设项目，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第十五款““三废”综合利用及治理工程”。项目的建设符合国家产业政策。

《国家环境保护“十二五”规划》提出：“十二五”期间，污水处理将氨氮纳入约束性控制目标；提高污水治理的排放标准，加大再生水回用力度；强制性要求处理污泥；继续提高污水处理率和设备负荷率；农业水污染首次纳入管理体系。

污水处理是国家大力扶持的项目，也是属于国家产业政策扶持发展的大型基建项目。本项目正是积极响应国家政策新建城镇污水处理工程，项目设计指标符合国家环境保护十二五规划要求，符合国家及省市有关政策。

- 3.1.2 工艺方案分析

1、工艺选择原则

本工程的特点是：各项污染物去除率要求高，同时还应具有较高的脱氮除磷的功能。污水处理工艺选择应充分考虑污水量、污水水质、经济条件和管理水平以及污水厂原有处理工艺，力求做到：

①紧密结合污水厂实际情况，考虑污水厂用地紧张的现状，在充分挖掘现有污水处理设施潜力的基础上，进行必要的改造或扩建，使构筑物和设备达到最佳的工作状态，使其更为合理、高效的运转。

②采用的工艺方案应尽量减少对原有设施的影响，应要尽可能保证现有污水厂的正常运行。

③采用的工艺应成熟，技术先进，适应水质变化的能力强，出水达标且稳定，并有成功运行案例的处理工艺。

④充分利用现有建构筑物的处理能力，减少土建工程量。

⑤经济合理，电耗省，造价低。

⑥易于管理，操作方便，设备可靠，同时注重与现有污水处理厂设施的协调。

2、主要工艺思路

对比原设计出水水质、现状出水水质以及《关于严格执行<城镇污水处理厂污染物排放标准>的通知》(冀环科函[2007]327号)的要求中要求的一级A标准，现有工艺出水水质不能达到《通知》中的要求，水质指标中COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、TP、粪大肠菌群数等均不能满足要求。

其中，原水中的COD、BOD5、SS是比较容易处理的，可以通过适当提高污泥泥龄、增设滤池等方法去除；原水中的TP可以通过化学除磷和过滤的方式去除；原水中的总氮、氨氮是比较难以去除的。

氨氮的去除过程是：先将氨氮通过好氧氧化为硝酸盐氮，再经反硝化菌在缺氧的条件下转化为氮气。硝化过程的影响因素包括原水碱度及处理构筑的好氧泥龄和温度，其中的原水碱度不存在影响，好氧泥龄与好氧池容和污泥浓度均有关系。原生物池设计总泥龄为8.0d，其中好氧泥龄：6.0d，厌氧泥龄：2.0d。设计泥龄不足，因此需要通过改造增加污泥浓度，以提高氨氮的去除量。为了去除总氮，还需增加缺氧泥龄。

因此本工程的重点就是对氨氮和总氮的去除。

污水处理厂现有污水生物处理采用的是除磷的AO工艺，生物池有效容积约为42367.6 002/m3，可满足12万m3/d的污水达到原设计的排放标准。本次工程出水水质标准应到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。

根据污水厂的现状，现有生物池池容远远不能满足出水水质达标的要求。为达到排放标准，不仅需要对生物处理工艺进行改造，同时还需要增加深度处理工艺以满足出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。

3、工艺流程

总体工艺流程

项目所选总体工艺流程为“A2/O+HYBAS工艺+深度处理”工艺流程。

1）A2/O+HYBAS工艺

污水厂设计进、出水指标要求，处理工艺不仅应有去除一般有机物和悬浮固体的功能，还应有一定的除磷脱氮功能。能造成厌氧、缺氧及好氧环境，实现生物除磷脱氮功能的污水处理工艺有很多种类，但都是膜法和活性污泥法的变异、改良和不同组合。污水处理厂原污水处理工艺方案为除磷的A/O工艺，经过多年的实际运行证明，此工艺选择是适应当时水质特点的。随着进水浓度的增加以及出水标准的提高，要求污水生物处理能力更强，处理程度进一步提高，因此需要扩大生物池的处理能力。传统的生物处理工艺势必要求增大生物池的池容，但污水处理厂周围也已无发展用地，厂内可利用的土地远不能满足生物池扩容需要。

因此本次升级改造由于现有生物池硝化、反硝化泥龄不能满足新的出水水质要求，因此改造的技术路线有一下两个：第一，强化硝化反硝化，即挖掘现有生物池的处理潜力，通过增加污泥浓度达到处理要求；第二，新建硝化反硝化建筑物。

根据本次工程确定的进、出水水质要求，本着“技术先进、经济合理、高效节能、简便实用、便于与原工艺结合”的原则，设计选择现有A/O组合移动床生物膜（HYBAS）工艺。

HYBAS工艺是由挪威卡能士（Kaldnes Mijecpteknogi）公司与SINTEF研究机构联合开发的一种污水处理工艺，其吸收了传统流化床和生物接触氧化法两种工艺的优点，具有良好的脱氮除磷效果。HYBAS和它与各种活性污泥的组合工艺被北欧的瑞典安能士公司(Anox)和挪威卡能士公司（Kaldnes）（两公司合并为瑞典国际集团Anoxkaldnes Global，现被威立雅收购）推广应用到47个国家和地区，该工艺在国外已成功应用于工业废水和生活污水的处理，在我国目前应用也逐渐增加。

HYBAS的原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体（填料），提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。生物填料具有有效表面积大，适合微生物吸附生长的特点。由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好养菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。

HYBAS工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点，是一种新型高效的污水处理方法，该工艺具有以下特点：

（1）节省池容：在相同的污染负荷的条件下，组合HYBAS的生物处理池约占常规生物处理池20-30％的池容。

（2）适合于污水处理厂的扩容或升级改造：由于HYBAS生物池的设计可根据污染负荷的大小使其内生物填料的填充率控制在10％-67%之间，所以，当实际运行进水水质或水量发生变化时，可通过适当提高填料填充率，达到原设计生物池容不变的情况下，满足原设计出水标准的目的。

2）深度处理工艺流程

（1） 工艺选择原则

在二级生物处理工艺确定后，深度处理工艺的选择便成为保证本工程出水水质的关键一步。因此，针对深度处理工艺，有必要根据确定的标准和原则，从整体优化的角度出发，结合设计规模，进水水质特征和出水水质要求以及当地的实际条件和要求，选择切实可行且经济合理的深度处理工艺方案，经全面技术经济比较后优选出最佳的工艺方案。深度处理工艺方案的确定中，拟遵循以下原则：

A．技术成熟，处理效果稳定，保证出水水质达到设计要求；

B．基建投资和运行费用低，以尽可能少的投入取得尽可能高的处理效果；

C．运行管理方便，运转灵活，并可根据不同的进水水质和出水水质要求调整运行方式和工艺参数，最大限度的发挥处理装置和处理构筑物的处理能力；

D．选定的工艺技术及设备先进可靠；

E．便于实现工艺过程的自动控制，提高管理水平，降低劳动强度和人工费用。

（2） 整体工艺路线的确定

污水深度处理工艺的目的是进一步去除污水中经生物处理后剩余的污染物质，工艺的选择取决于生物处理出水的水质和所需达到的水质标准。生物处理出水中污染物质为有机物和无机物的混合体，有机物包括细菌、病菌、藻类及原始生物等。不论是有机物还是无机物，根据它们存在于污水中的颗粒的大小又可分为悬浮物（＞1μm）、胶体（1μm～1nm）和溶解物（<1nm），一般来说通过混凝沉淀等常规工艺可以去除悬浮物和胶体粒子。溶解性杂质必须通过某些非常规手段才能去除。

从本工程深度处理单元的进、出水水质来看， 在生物处理的过程中氨氮、总氮的去除要求已经达到，在深度处理工艺的选择中无需特殊考虑，去除的重点是形成SS和BOD5、COD以及TP 的颗粒状和胶体状杂质。选择的工艺应确保出水水质好、运行稳定、管理简便、低耗节能。

依据近年来国内外再生水处理技术的发展和应用情况，目前城市再生水常规处理的工艺途径列出如下：

A．二级出水－直接过滤－消毒流程

B．二级出水－微絮凝过滤－消毒流程

C．二级出水－絮凝－沉淀或澄清－过滤－消毒流程

混凝沉淀过滤、直接过滤和微絮凝过滤均能适用于城市污水深度处理，直接过滤工艺简单，过滤周期长，运行费用低，适用于夏季二级出水水质较好时的深度处理，但总体去除效率不如微絮凝过滤及混凝沉淀过滤工艺，尤其是冬季出水不能稳定达标。单就过滤而言，微絮凝过滤工艺的过滤效率为三者之首，能做到全年提供合格的处理水，但是滤池水头损失增长较快，反冲洗周期较短。国内近年来建设的一些工程实践表明，当系统生物除磷效果较差，化学除磷投药量较高时，采用微絮凝过滤或不设沉淀池的滤池反冲洗周期最短可能仅3～5小时，不利于滤池的运行。混凝沉淀过滤由于增加了沉淀池或澄清池，可以去除生物处理出水大部分污染物，特别是对于需辅以化学除磷的工艺，可减轻滤池的负担，延长过滤周期，即使冬天进水水质较稍时，滤池也能够正常运行。因此，增加沉淀池对保障滤池出水和延长滤池冲洗周期是有好处的。对于混凝沉淀（澄清）过滤法，流程较长，工程所需投资较多，但系统缓冲能力强，因此对进水的水质、水量变化具有较强的适应能力。综合以上各自特点，为保证出水稳定达标，推荐采用目前被广泛认同、且应用较为广泛的微絮凝过滤全流程工艺。

3）过滤工艺选择

高效纤维束滤池是一种全新的重力式滤池，采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元，其滤料为纤维长丝，直径可达几十甚至几微米，具有比表面积大，过滤阻力小等优点，解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径的限制等问题。微小的滤料直径，极大地增加了滤料的比表面积的表面自由能，增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力。

与普通砂滤池相比，高效纤维滤池的特点是：

（1）过滤速度快：一般为20～30m/h，是传统滤池的2～3倍。

（2）可调节性强：过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要随意调节。

（3）占地面积小：占地仅为传统滤池的1/3～1/2。

（4）吨水造价低：运行吨水造价低于传统石英砂滤池。

（5）自耗水量低：仅为周期制水量的1～3%。

纤维束滤池的缺点是：水头损失较大，运行费用偏高。

4） 污泥处理工艺方案的确定

（1) 污泥泥量

污泥处理中可选择污泥浓缩+污泥脱水工艺，也可以选择污泥浓缩脱水一体化处理工艺。本工程对脱水后污泥含水率要求低于80%即可，为保证贮泥池停留时间，本工程考虑污泥浓缩+污泥脱水工艺。

根据工艺设计计算，本工程产泥量约为32 t/d（干固体）。

(2) 污泥浓缩方式选择

为了减轻脱水机的负担，考虑对污泥进行浓缩后再脱水。

污泥浓缩主要有重力浓缩，气浮浓缩和机械浓缩三种工艺形式，污水处理厂常用的是重力浓缩和机械浓缩。

A．重力浓缩

重力浓缩本质上是一种沉淀工艺，属于压缩沉淀。重力浓缩池按其运转方式分为连续流和间歇流按其池型，分为圆形及矩形。间歇流一般用于小型污水处理厂。大型污水处理厂一般均采用连续流圆形污泥浓缩池，进入重力浓缩池的污泥浓缩池的污泥含水率99.2%-99.6%时，其出水含水率在97%-98%，污泥浓缩时间一般不小于12小时。重力浓缩池有以下优点：

a.污泥进入浓缩池浓缩，不需投加絮凝剂。

b.重力浓缩池设备较少，操作简单，动力消耗低。

因为以上优点，重力式浓缩池在我国的污水处理厂中大量应用。

因污泥在重力浓缩池中停留时间较长，富磷污泥会重新释放出来,随上清液进入污水处理系统，可以增加除磷池除去重力浓缩池上清液中释放的磷。同时，重力浓缩池又是污水处理厂臭气的主要来源之一，需加盖除臭。重力浓缩池浓缩效率低，占地面积较大。

B．机械浓缩工艺

机械浓缩的优点是：

a.浓缩后的污泥含固量较高，

b.设备密封，不会有臭气外溢。

c.能自动长期连续运行。

d.分离因数高，絮凝剂投加量少。

e.污泥停留时间短，富磷污泥不会释放磷。

但缺点是设备较多，电耗较大且容易产生噪音。

考虑到本工程可利用空地较少，故采用机械浓缩。

C．污泥脱水方法的选择

对常用的离心脱水机、带式脱水机和板框式脱水机机型进行比较如下。

几种常用的污泥脱水机型比较表

| 项目 | 板框脱水机 | 离心式脱水机 | 带式脱水机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最佳进泥 含固率 | 4%～6% | 0.8%～3% | 1%～3% |
| 出泥含固率 | 30%～45%，减量效果最佳 | 20%～25%，减量效果较好 | 约20%，减量效果一般 |
| 占地面积 | 很大 | 适中 | 较大 |
| 运行环境 | 间歇工作 | 连续工作 | 间歇工作 |
| 现场环境 | 开放式，环境较差 | 封闭式，环境好 | 开放式，环境较差 |
| 噪音 | 小 | 较大 | 较小 |
| 冲洗水量 | 大 | 少 | 大 |
| 运行中 磨损件 | 滤布 | 基本无 | 滤布 |
| 运行维护 难度 | 定期清洗和更换滤布，排泥有时需人工，劳动强度大 | 需备易损件，较少清洗，维护费用少 | 需更换滤布及易损件零件，需冲洗水泵和空压机，维护较复杂 |
| 自动化程度 | 一般 | 好 | 一般 |
| 占地 | 大 | 小 | 较大 |
| 价格 | 设备价格较高，国产化程度较高，国内生产厂家多 | 设备价格较高，国内生产 厂家较少 | 设备价格较低，国产化程度高，国内生产 厂家多 |
| 耗电量 | 20～40kw.h/t污泥 （按80%折算） | 30～60kw.h/t 污泥 （按80%折算） | 15～30kw.h/t污泥 （按80%折算） |
| 耗药量 | 多 | 少 | 较多 |
| 综合运行 费用 | 高 | 高 | 较低 |

离心脱水机和带式脱水机是国内外污水处理厂中应用最为广泛的两种机型，积累了大量成功运行的经验。由于近年来对污水厂脱水污泥要求越来越严格，板框脱水机的应用有快速增长的趋势。从上表的对比可以看出，三种脱水机型有各自的特点和适用范围。

板框压滤机的优点是脱水效果最好，出泥含固率最高，电耗较低，设备国产化程度高，但缺点是设备结构较复杂，占地面积大，工作环境较差，排泥时往往需要人工，增加了运行管理的难度，为了达到较高的含固率，需在前段增设污泥浓缩。

带式脱水机的优点是电耗低，常年运行费用较低，噪音小，设备国产化程度高，投资较低，脱水效果受污泥负荷波动的影响小，运行稳定，但缺点是和离心脱水机相比需用清水冲洗滤带，用空压机纠偏滤带，运行管理相对较复杂，且由于是间歇工作，要求贮泥池体积较大。

离心脱水机的优点是可连续工作，效率高，自动化程度高，占地面积小，并可提供一个干净、清洁的工作环境，使操作者暴露在有害气体中的机会降低到最小程度。但缺点是脱水机受污泥负荷的波动影响较大，对运行人员的操作水平要求较高，能耗和运行费用较高，噪音大。由于对设备材质和制作工艺要求高，国内只有为数不多的几个厂家可以生产，如果选择进口设备，则投资较高。

本工程处理后的污泥含水率低于80%即可。因此本工程采用运行经验丰富、投资低、运行成本低的带式浓缩脱水一体机。

- 3.2 项目总平面布置节能评估

建筑总平面对建筑空间进行合理布局，考虑冬季能获得充足日照、面向夏季主导风向和避开冬季主导风向，有效利用自然通风，主要房间避免夏季受东、西向日晒。生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽量减少不必要的生产环节、增加厂区绿化面积。

新建生物池布置在厂区南侧，在现状粗格栅南侧新建中、细格栅及曝气沉砂池，二沉池东侧新建中间提升泵房，在原厂区东侧由北向南依次新建机械混合反应池、滤站及水质分析间，在原厂前区西侧空地上新建2#鼓风机房、变配电站及水源空调站。

项目总平面布置对区域内能源输送、储存、分配、消费等环节是有利的。体现现代工厂的风貌、注重总体规划和功能分区；根据原料的来源地点、方向，减少运输距离；合理利用地形，尽量使生产区与厂前区相对分隔；根据主导风向，集中布置露天堆场，减少扬尘的影响；荷重大的主要建筑物宜布置在工程地质良好的地段；厂内外道路合理设置，确保运输能力；工艺流程简洁、顺畅。为了提高效率，主要生产区布置在全厂的核心。本区域的特点是建筑、设备荷重大，生产环节联系紧密。

- 3.3 主要用能工艺和设备节能评估

1、主要用能工艺节能评估

项目各用能环节、用能设备以及能源品种等选择科学合理。设计中积极采用先进成熟的技术，工程建成后的装备水平在国内同规模生产线中处于领先水平。在工艺先进、布置合理的前提下尽可能地降低工程的投资。以最小的投资获取最大的经济效益。在工艺布置上，简化设备厂房，减少建筑面积。为避免土建设计的“肥梁胖柱”，在工艺设计中合理选取生产车间荷载和动力系数，降低土建投资。

采用AAO+HYBAS工艺+深度处理工艺，选用氧转移效率高不易堵塞的曝气充氧装置，也可以降低曝气池的电力能耗，减少充氧动力消耗。

在污水处理工艺设计中，在曝气池内安装溶解氧探头，并且在曝气支管上安装流量计和调节阀，按照池中溶解氧的含量、曝气干管压力变化来控制鼓风机运行，达到鼓风系统节能目的。

采用AAO+HYBAS工艺+深度处理工艺，并在生物池的设计中考虑根据季节的变化和进水水质的变化实现灵活切换使之具有运行稳定、出水水质好等特点。并保持高效的设备利用率、从而大幅度的降低电力损耗。

2、主要用能设备节能评估

全厂37kW及以下电动机均采用全电压直接起动的方式，37kW以上的电动机采用电动机软起动器起动；另根据工艺需要及节能要求，升级改造工程如下电机采用变频调速器控制，250kW鼓风机电机四台、55kW中间提升泵两台、滤站90kW罗茨鼓风机两台45kW反冲洗水泵一台等。

由于变频器较多，产生的谐波电流超标所以本工程安装有源滤波器进行谐波治理，使其谐波含量满足国家标准值要求。

进水泵、提升泵、鼓风机系统、脱水机系统、曝气池内回流泵和曝气池增设搅拌器的电耗占污水处理总电耗的90～95%以上，所以这些设备在选型中如采用高效率、低耗能的设备，将直接降低污水处理厂今后运行的电耗费用。

1）进水泵节能

对于进水泵，选用进口高效水泵，可以减少常年能耗，另外，由于污水进水量变化大的特点，对进水泵设置变频调速系统，对于节能将会起到很大作用。

2）鼓风机节能

鼓风机采用进口高效鼓风机，采用是进口节流、进口导叶片调节的离心风机或可变频鼓风机，可以节省大量电耗，降低运行费用。

3）曝气装置节能

由于生物池内曝气装置的充氧能力、氧利用率等因素将直接影响鼓风机的动力效率及能耗，因此曝气装置的选择至关重要，应当从充氧效率、节约能耗、维修简便、便于运行管理等诸多方面综合考虑。

穿孔管曝气器具有经济性好、曝气性能好、氧气利用率及动力效率高的优点，可以节省气量，从而节约电能。

本项目没有采用国家明令禁止和淘汰的用能产品和设备，均采用节能产品推荐目录中的产品和设备，能够满足相关能效限额及有关标准、规范的要求，达到了同行业先进水平等。

- 3.4 辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平

1、供配电设施、控制系统和照明节能评估

用电设备选用自然功率因数高、损耗低、性能先进的电气产品。根据设备容量、需要参数、功率因数和计算系数，考虑无功补偿，选用节能型变压器，合理控制变压器最佳负载率；合理有效配线，避免线路迂回敷设，以减少电压降，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗。选用低电耗及自身具有抑制高次谐波接电设备和器件，集中负荷采用就地电容补偿。单相用电设备较多场所采用星形接法的电容补偿装置。按照《建筑照明设计规范》要求配置厂房照明。项目使用的节能型镇流器，在同亮度下与电感镇流器相比要节能35%-70%，在减少了大量的电能损耗的同时延长了灯的寿命，选用高效节能灯具及其电器附件和配线器材，采用科学的照明控制模式，根据照明场所特点，选用定时节能开关、光电自动控制器等控制器件或随室外自然光的强弱自动开闭照明灯具的控制装置。项目的照明全部采用市发改委推广的节能灯具型号。

2、采暖、通风、空气调节节能评估

为了节约能源，车间的余热均通过建筑物的自然通风来排除。变、配电站及电气室均采取玻璃钢轴流风机通风方式来排出各室内的余热或进行事故排风。

- 3.5 能源计量器具配备方案节能评估

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006中对企业能源计量器具配备要求有明确规定：企业能源计量器具应达到企业内外、生产和生活、外销和自用分别计量的目的，以便对企业能源消耗实施分级管理、定额管理。计量器具配备率、准确度应达到国家标准要求。

项目单位建成后计量器具配备如下：

企业计量装置配置情况一览表

表3-5

| 序号 | 能源计量类别 | Ⅰ级 |  |  | Ⅱ级 |  |  | Ⅲ级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应装数 | 安装数 | 配备率 | 应装数 | 安装数 | 配备率 | 应装数 | 安装数 | 配备率 |
| 1 | 电 | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | 24 | 24 | 100% |
| 2 | 水 | 2 | 2 | 100% | 15 | 15 | 100% | 37 | 37 | 100% |

备注：I级为厂级；II级为主要次级用能单位；Ⅲ级为主要用能设备。

电力计量器具汇总表

表3-6

| 等级 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 应配数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 电能表 | DTST89 3*220/380 3*1.5(6A) 0.5S | 2 |  |
| 二级 | 电能表 | DSSD331 3*1.5(6A) 0.5S | 6 |  |
| 三级 | 电能表 | DDS971 | 24 |  |

用水计量器具汇总表

表3-7

| 等级 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 应配数 | 已配数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 水表 | WPH-150、1.6（MPa）、B级 | 2 |  |
| 二级 | 水表 | CSP-100R、 1.6(MPa) 、B级 | 15 |  |
| 三级 | 水表 | WPD-40、1.6（MPa）、B级 | 37 |  |

- 3.6 本章评估小结

1、本项目生产路线简捷，避免了不必要的能源消耗和设备的空载能耗，以降低能耗，从工艺流程及技术方案来看是合理和节能的。

2、本项目在项目选址、总平面布置上注重降低能源的消费，项目选址、总平面布置合理，符合节能减排要求。

3、本项目照明、制冷、采暖及运输等符合相关标准及规范设计要求，可以满足本项目需要，并符合节能要求。

4、本项目能源计量器具配备率及等级满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006中的相关规定。

- 第四章  节能措施评估

- 4.1能评前节能技术措施综述

进水泵、提升泵、鼓风机系统、脱水机系统、曝气池内回流泵和曝气池增设搅拌器的电耗占污水处理总电耗的90～95%以上，所以这些设备在选型中如采用高效率、低耗能的设备，将直接降低污水处理厂今后运行的电耗费用。

1）进水泵节能

对于进水泵，选用进口高效水泵，可以减少常年能耗，另外，由于污水进水量变化大的特点，对进水泵设置变频调速系统，对于节能将会起到很大作用。

2）鼓风机节能

鼓风机采用进口高效鼓风机，采用是进口节流、进口导叶片调节的离心风机或可变频鼓风机，可以节省大量电耗，降低运行费用。

3）曝气装置节能

由于生物池内曝气装置的充氧能力、氧利用率等因素将直接影响鼓风机的动力效率及能耗，因此曝气装置的选择至关重要，应当从充氧效率、节约能耗、维修简便、便于运行管理等诸多方面综合考虑。

穿孔管曝气器具有经济性好、曝气性能好、氧气利用率及动力效率高的优点，可以节省气量，从而节约电能。

- 4.2 能评阶段节能技术措施评估

4.2.1生产工艺、设备方面的节能措施

（1）污水提升泵的节能措施

污水提升泵的节能措施是项目节能重点之一。一般提升水头减少0.3m，可以节约能耗成本0.0304美元(m3／d)。对水泵的运行而言，可以采取如下措施来改善水泵效率：

1)泵运行时尽量保持在高效区间内(如应控制两台泵运行在额定流量90％，而不是三台泵运行在额定流量的60％)；

2)调节水位控制器，使水泵运行的启闭尽量减少，使出水水流稳定；

3)利用电容补偿(大型水泵)来改善功率因子；

4)如果水泵一直在低效区低负荷下运行，可以减小叶轮的尺寸；

5)对于定速水泵，当流量变化范围较大时，采用可调速电机或者多级变速电机驱动。

（2）格栅的节能措施

在进行设计时，尽量将格栅布置在地势较低的地方，污水经过格栅的时候可凭借其较快的流速通过栅条，以减小提升泵的功率，达到减少能耗的效果。

（3）沉砂池的节能措施

该项目采用重力排砂，避免使用机械排砂以节省能耗。在满足污水处理要求的前提下，选择节能型的鼓风机，并在运行时进行风量控制。

（4）曝气系统的节能措施

项目鼓风曝气系统的电耗约占污水处理工艺电耗的47%，是处理工艺中能耗最多的环节，也是项目节能的关键。项目选用多级低速鼓风机，通过变频调节可维持在高效区经济可靠运行。并根据降解污水中有机物和硝化所需的最低需氧量进行供氧曝气，并维持稳定的DO浓度。对于一般的活性污泥系统，DO浓度值大约为1.2～2.5 mg／L。由于迸水有机负荷的不稳定，实际运行中，一般下午和傍晚的需氧量要比夜间和早晨的需氧量大，因此维持稳定DO浓度所需的鼓风量也要实时调整。达到最大节能。

（5）工艺节能措施

采用AAO+HYBAS工艺+深度处理工艺，选用氧转移效率高不易堵塞的曝气充氧装置，也可以降低曝气池的电力能耗，减少充氧动力消耗。

在污水处理工艺设计中，在曝气池内安装溶解氧探头，并且在曝气支管上安装流量计和调节阀，按照池中溶解氧的含量、曝气干管压力变化来控制鼓风机运行，达到鼓风系统节能目的。

采用AAO+HYBAS工艺+深度处理工艺，并在生物池的设计中考虑根据季节的变化和进水水质的变化实现灵活切换使之具有运行稳定、出水水质好等特点。并保持高效的设备利用率、从而大幅度的降低电力损耗。

4.2.2节水

1、提倡科学合理节水，依靠科技进步、技术创新节水。尽量选用节水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收；

2、在经过技术经济比较的基础上，选定技术先进、经济实用、节约能耗的给水系统与给水方式，应根据最大小时流量、供水高度、系统特点、供水制度等因素给水；

3、冷却塔采用高效过滤器，最大限度的除去循环水中的杂质减少清污造成的水资源浪费。冷却循环水池水面在符合工艺需求的前提下尽量减小，以减少循环水池的蒸发量。

4、建立完善的规章制度，实施节水目标责任制，节约生产和生活用水，严禁跑、冒、滴、漏和长流水等一切浪费水的现象；

5、卫生器具均选用节水型器具，水龙头均采用节水陶瓷芯龙头。

6、在每条生产线加装浮子流量计，并加入待机省水功能，无进料时自动停水，控制用水，制止浪费水，鼓励节水；

7、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。

4.2.3 建筑节能

1、建筑节能标准要求

照明：人工照明功率密度应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013规定。

门窗节能指标标准：达到《建筑外门窗气密、水密、抗风压分级及其检测方法》规定气密性能6级以上，保温性能达到相应设计标准要求。

2、建筑节能措施

1）建筑外门传热系数大于2.0W/(m2·k)时应设置门斗或者采取其他减少冷风渗透的措施。填充墙采用加气混凝土砌块，承重墙采用页岩砖，框架结构统一采用聚苯板外保温。

2）在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，利用自然光反射照明，节约电能。走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。

3）建筑照明功率密度值应满足《建筑照明设计标准》的具体要求。照明充分利用自然光、太阳能。照明系统采取分散、集中、手动、自动，经济实用，合理有效的节能措施。

- 4.3 节能措施效果评估

由于河北省暂无相关能耗指标对比，我们暂时选取距离较近的北京市相关标准进行对比。

根据《城镇污水处理能源消耗限额》 (DB T1118-2014)，10~20万t/d规模的污水处理厂，能耗限额限定值为0.0419kgce/m3，限额先进值为0.0389kgce/m3，本项目单位污水处理能耗为0.036kgce/m3，可知本项目改造后，单位污水处理能耗较为先进。

同样，根据《城镇污水处理能源消耗限额》 (DB T1118-2014)，10~20万t/d规模的污水处理厂，电耗限额限定值为0.339kWh/m3，电耗限额先进值为0.290kWh/m3，本项目改造后，单位污水处理电耗为0.290kWh/m3，可知项目改造后，单位污水处理电耗值较为先进。

- 4.4节能管理方案评估

1、节能管理制度建设

根据国家、河北省有关节约能源的规定，制定项目能源管理规章制度。建立能源计量管理体系形成文件，并保持和改进其有效性；规范能源计量人员的行为，设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定、维修、报废等管理工作；能源计量管理人员通过相关部门的培训考核，持证上岗；建立和保存能源计量管理人员的技术档案；能源计量器具检定、校准和维修，选择有相应资质的专业单位或人员。

将节能作为工作考核的内容制定节能管理措施。积极开展能源审计，从生产过程控制能耗。控制水、电消耗定额，通过提高内部管理水平降低产品能耗。定期监督、检查能源利用情况。以书面形式总结本单位能源使用情况，并上报上级有关部门。开展节能教育，未经节能教育培训的人员，建立健全能源消耗原始记录和统计台账，定期向上级节能管理机构和报送能源统计报表。

按照用电、用水、计量器具、能源采购和能源计量统计制度等五大节能管理制度严格管理。用电制度包括供电的交接班、巡回检查、电气设备定期试验切换、电力室文明生产安全保卫。用水制度包括记录、巡检、维修、考核、奖惩等制度。能源采购包括申请、核实、监督和备案等管理制度。

2、能源的统计与计量

项目建成后，建立能源计量统计制度，包括记录、统计、考核、奖惩等制度。通过能源消费的统计分析，制定合理的能源定额。按照能源购入贮存、输送分配和最终使用三个环节设置对各工序及车间主辅生产系统的各种能源消耗建立分类统计报表，按工序细化到主要生产和辅助生产，建立能源消费情况统计台账，按天、月、年对企业的能源消费进行统计，每月形成能源消耗数据报表。

能源监测和计量是企业的基础性工作。项目严格按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求做好能源监测及计量仪器仪表配置工作，项目能源计量器具配备率达到100%。计量器具管理制度包括计量器具的订购、入库验收、领用、发放、检定、修理、封存和启用。能源计量配备适当的专兼职人员，负责能源的统计、计量、检定、测试和维修工作。计量分三级进行计量，按生产过程需要分别计量，能源计量的检测率和计量器具的准确度都达到《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。建立能源计量器具档案，能源计量器具实行定期检定，属于强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式遵守有关计量法律法规的规定。

- 4.5本章评估小结

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为1564.19tce/年。经计算，本项目计算单位污水处理能耗为0.036kgce/m3，计算单位污水处理电耗为0.290kWh/m3。均低于《城镇污水处理能源消耗限额》 (DB T1118-2014)限额先进值指标，项目改造后，在能源利用方面较为先进。

- 第五章 能源利用状况核算及能效水平评估

- 5.1 能评前能源利用状况

根据企业前期测算数据，能评前企业能耗指标如下表：

能评前综合能耗估算表

表8-1

| 序号 | 名称 | 单位 | 年需要量 |  |  | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 购入量 | 自产量 | 其他 |
|  |  |  | 实物 | 折标系数 | 折标煤 （t） | 实物 | 实物 | 实物 |
|  |  |  |  |  |  | 折标煤 （t） | 折标煤 （t） | 折标煤 （t） |
| 1 | 电 | 万kW·h | 1725.8 | 1.229 | 2121 | 2121 |  |  |
| 2 | 水 | 万m3 | 1.80 | 0.875 | 1.58 | 1.58 |  |  |
| 3 | 年总需要量 折标煤 |  |  |  | 2122.58 | 2122.58 |  |  |

- 5.2 能评后能源利用状况

- 5.1.1 供电

污水厂一期建成一个1#变电站。为二级用电负荷，供电电源由市南李庄变电站引来用两路10KV双电源供电，一路工作，一路备用。两路电源采用机械及电气连锁。

升级改造工程根据工艺提供的用电负荷计算需增加一座2#变电站。10KV电源由一号变电站高压配电间的两个备用回路引来。

因全厂用电设备为0.4KV设备，因此全厂供电电压采用0.4KV。

（1）高、低压配电设备选择

污水厂的工作电源和备用电源分别由南李庄的变电站不同母线分段引来，两路电源一路工作，一路100％备用。10KV及0.4KV系统均采用单母线分段的接线方式，两路10KV电源一工作，一备用，分段开关合闸运行。污水厂内采用380/220V配电，变电室低压380V采用三相四线制中性点直接接地系统，放射式配电。

（2）项目用电负荷

本项目用生产用电与火灾报警联动装置、消防泵等用电为二级负荷，其余生产设备为三级负荷。低压负荷计算采用需要系数法。用电负荷计算详见下表：

项目用电负荷计算表

表5-1

| 用电设备 | 设备 容量 (kW) | 需要 系数 Kx | 功率 因数 | 计算系数 | 计算负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有功 | 无功 | 视在 |
|  |  |  | cosΦ | tgΦ | kW | kvar | kVA |
| 改造及新增设备 | 2532.4 | 0.60 | 0.90 | 0.48 | 1519.46 | 735.91 |  |
| 利用原有辅助生产设施 | 310.00 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 |  |
| 小计 | 2842.44 |  |  |  | 1798.46 | 735.91 |  |
| 乘同时系数0.9 |  |  |  |  | 1618.62 | 662.32 |  |
| 无功补偿 |  |  |  |  |  | -190.222 |  |
| 低压侧负荷合计 |  |  |  |  | 1618.62 | 472.10 | 1686.06 |
| 补偿后功率因数 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 耗电量 | 1271.27 |  |  |  |  |  |  |

经计算本项目总安装容量为2842.44kW。计算有功功率为1618.62kW，计算视在功率为1686.06kVA。年耗电量1271.27万kWh。

3、本项目电平衡表详见下表：

电量平衡表

表5-2

| 序号 | 用户名称 | 用电量 万kWh | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电量购入 | 1271.27 |  |
|  | 小计 | 1271.27 |  |
| 2 | 电量消耗 |  |  |
| a | 改造及新增设备 | 1197.95 |  |
| c | 利用原有辅助生产设施 | 73.32 |  |
|  | 小计 | 1271.27 |  |
| 3 | 富余电量 | 0 |  |

- 5.1.2 用水

新鲜水：

工作站及各工房生活用水量：150L/人•天，定员50人，时变化系数2.0；

污水厂生产用水量：50m3/d，时变化系数1.5；

消防：污水厂内的大部分建筑物无室内消防用水，室外消火栓20升/秒，厂区内同一时间火灾按一次考虑，火灾延续时间两小时，一次消防用水量144 m3。

项目用水量估算表

表5-3

| 序号 | 用水部门 | 用水 | 小时用水量 |  | 日均用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种类 | 平均 | 最大 |  |  |
| 1 | 生产用水 | 新鲜水 | 2.08 | 3.13 | 50 |  |
| 2 | 生活用水 | 饮用水 | 0.31 | 0.4 | 7.5 |  |
|  | 小计 |  | 2.39 | 3.53 | 57.5 |  |

本项目新鲜水水用量为57.5m3/d，估算年用水量为：20987.5m3。

- 5.1.5 综合能源消费量核算

本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见下表：5-4项目主要能源和耗能工质年需要量表。

项目主要能源和耗能工质年需要量表

表5-4

| 序号 | 主要能源及耗能工质名称 | 年需要量 |  | 折算系数 |  | 折标煤 （t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 实物 | 单位 | 系数 |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh | 1271.27 | t/万kWh | 3.5 | 4449.43 | 等价值 |
|  |  |  |  |  | 1.229 | 1562.39 | 当量值 |
| 2 | 水 | m3 | 20987.5 | t/m3 | 0.0857 | 1.80 |  |
|  | 全部能源消耗折合标准煤年用量(t) |  |  |  |  | 4451.23 | 等价值 |
|  |  |  |  |  |  | 1564.19 | 当量值 |

注：等价值折标系数仅在计算单位增加值能耗时使用

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为1564.19吨/年。

- 5.1.6主要能效指标计算

单位产品能耗

项目日处理污水12万m3/d，计算年处理污水量4380万m3，从而计算单位污水处理能耗为0.036kgce/m3，计算单位污水处理电耗为0.290kWh/m3。

- 5.3 能效水平分析评估

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为1564.19tce/年。经计算，本项目计算单位污水处理能耗为0.036kgce/m3，计算单位污水处理电耗为0.290kWh/m3。

由于河北省暂无相关能耗指标对比，我们暂时选取距离较近的北京市相关标准进行对比。

根据《城镇污水处理能源消耗限额》 (DB T1118-2014)，10~20万t/d规模的污水处理厂，能耗限额限定值为0.0419kgce/m3，限额先进值为0.0389kgce/m3，本项目单位污水处理能耗为0.036kgce/m3，可知本项目改造后，单位污水处理能耗较为先进。

同样，根据《城镇污水处理能源消耗限额》 (DB T1118-2014)，10~20万t/d规模的污水处理厂，电耗限额限定值为0.339kWh/m3，电耗限额先进值为0.290kWh/m3，本项目改造后，单位污水处理电耗为0.290kWh/m3，可知项目改造后，单位污水处理电耗值较为先进。

- 5.4 本章评估小结

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为1564.19tce/年。经计算，本项目计算单位污水处理能耗为0.036kgce/m3，计算单位污水处理电耗为0.290kWh/m3。均低于《城镇污水处理能源消耗限额》 (DB T1118-2014)限额先进值指标，项目改造后，在能源利用方面较为先进。

- 第六章 对所在地完成节能目标的影响评估

为更好地适应“十二五”能评工作面临的形势和要求，进一步促进节能评审工作的规范化，国家节能中心推出了以m、n值作为评价指标，作为判定项目对当地十二五能源消费增量及节能目标的影响的依据，其指标值及计算方法如下所示：

项目能源增量与节能指标影响评价指标表

表6-1

| 项目新增能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量控制数比例（m%） | 项目增加值能耗影响所在地 单位GDP能耗的比例（n%） | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| m≤1 | n≤0.1 | 影响较小 |
| 1＜m≤3 | 0.1＜n≤0.3 | 一定影响 |
| 3＜m≤10 | 0.3＜n≤1 | 较大影响 |
| 10＜m≤20 | 1＜n≤3.5 | 重大影响 |
| m＞20 | n＞3.5 | 决定性影响 |

表中m为项目能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量的控制比例；n为项目增加值能耗影响所在地单位GDP能耗的比例。

m=d/（f-a）

n=（（a+d）/（b+e）-c）/c

式中：

a：2010年项目所在地能源消费总量（吨标准煤）；

b：2010年项目所在地生产总值（万元）；

c：2010年项目所在地单位GDP能耗；

d：项目年综合能源消费量（等价值）（吨标准煤）；

e：项目年增加值（万元）；

f：预测的十二五末所在地能源消费总量（吨标准煤）。

- 6.1 项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测

根据近几年海港区国民经济发展水平（GDP增速）、单位地区生产总值（GDP）能耗水平及节能目标等，预测海港区2010~2015年的能源消费增量限额。其中：根据《海港区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，海港区2010年地区生产总值为162.3亿元，到2015年地区生产总值将达到299亿元；海港区2010年万元生产总值能耗为0.939吨标准煤/万元，“十二五”单位地区生产总值能耗下降17%，2015年单位地区生产总值能耗为0.77937吨标准煤/万元。

根据上述情况，海港区2010年和2015年的综合能源消费总量分别为1523997吨标准煤和2330316吨标准煤。详见下表：

海港区2015年能源消费增量预测

表3-2

| 项目 | 单位 | 年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 生产总值 | 亿元 | 162.3 | 299 |
| 年增幅 | % |  | 13% |
| 单位生产总值能耗 | tce/万元 | 0.939 | 0.77937 |
| 升降（+-） | % |  | -17% |
| 综合能源消费总量 | tce | 1523997 | 2330316 |
| 增量 | tce |  | 806319 |

本项目年综合能源消费量（等价值）4451.23吨标准煤。

| 序号 | 主要能源及耗能工质名称 | 年需要量 |  | 折算系数 |  | 折标煤 （t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 实物 | 单位 | 系数 |  |  |
| 1 | 电 | 万kWh | 1271.27 | t/万kWh | 3.5 | 4449.43 | 等价值 |
|  |  |  |  |  | 1.229 | 1562.39 | 当量值 |
| 2 | 水 | m3 | 20987.5 | t/m3 | 0.0857 | 1.80 |  |
|  | 全部能源消耗折合标准煤年用量(t) |  |  |  |  | 4451.23 | 等价值 |
|  |  |  |  |  |  | 1564.19 | 当量值 |

项目能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量比例计算如下：

m=d/（f-a）=4451.23/（2330316-1523997）=0.55%。

根据表3-1，本项目对海港区的能源消费增量影响较小。

- 6.2 项目对当地十二五节能目标的影响

本项目为市政基础设施建设项目，并不以盈利为主要目的，故无法核算项目工业增加值。但本项目的实施，具有非常明显的社会效益和环境效益。

污水厂改造完成后，将大大降低城市污水对环境的污染，预计污染物质每年的削减量为:

化学需氧量COD减少:		  		19710吨/年

生化需氧量BOD5减少		   	8760吨/年

总悬浮物SS减少:			  		13140吨/年

总氮总氮减少：					1752吨/年

氨氮减少: 				   		1620吨/年

总磷TP减少:							328吨/年

节约资源、保护环境是我国的基本国策。本工程的建设，是实现国家和省提出的节能降耗和污染减排目标，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护广大人民群众的长远利益，具有极其重要的意义。

- 6.3 本章评估小结

项目对海港区的能源消费增量影响较小，项目的实施有着较为明显的社会效益与环境效益。

- 第七章 结 论

本项目为基础设施建设项目，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第十五款““三废”综合利用及治理工程”。项目的建设符合国家产业政策。

项目生产路线简捷，避免了不必要的能源消耗和设备的空载能耗，以降低能耗，从工艺流程及技术方案来看是合理和节能的。

项目在项目选址、总平面布置上注重降低能源的消费，项目选址、总平面布置合理，符合节能减排要求。

项目能源计量器具配备率及等级满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006中的相关规定。

经过分析、比较，项目单位针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为1564.19tce/年。经计算，本项目计算单位污水处理能耗为0.036kgce/m3，计算单位污水处理电耗为0.290kWh/m3。均低于《城镇污水处理能源消耗限额》 (DB T1118-2014)限额先进值指标，项目改造后，在能源利用方面较为先进。

项目对海港区的能源消费增量影响较小，项目的实施有着较为明显的社会效益与环境效益。

附件1 主要耗能设备一览表

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 总功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 回转式格栅清污机 | B=1400mm b=20mm | 2 | 1.1 | 2.2 | 更换 |
| 2 |  | 螺旋栅渣输送压缩一体机 | L=6500mmm | 1 | 1.1 | 1.1 | 更换 |
|  |  | 潜污泵 | Q=820L/s H=14m N=140Kw | 2 | 140 | 280 | 新增 |
| 3 |  | 潜污泵 | Q=490l/s H=14m N=84kW | 2 | 84 | 168 | 改造 |
|  | 中、细格栅及曝气沉砂池（新建） | 转鼓式中格栅 | Q=0.9m3/s直径=2200mm 孔径=5mm | 2 | 1.1 | 12.1 | 利旧（1用1备） |
| 4 |  | 螺旋栅渣输送压缩一体机 | L=8100mmm | 1 | 1.1 | 1.1 | 新增 |
| 5 |  | 刮砂桥 | L=9700mmm | 1 | 2.2 | 2.2 | 新增 |
| 6 |  | 吸砂泵 | Q=30m3/h H=4m N=1.5kW | 2 | 1.5 | 3 | 新增 |
| 7 |  | 砂水分离器 | Q=50m3/h | 1 | 0.37 | 0.37 | 新增 |
| 8 |  | 鼓风机 | Q=25m3/min N=35kW | 2 | 35 | 35 | 新增（1用1备） |
| 9 |  | 粗曝气系统 |  | 2 |  | 0 | 新增 |
| 10 |  | 网板式格栅清污机 | B=2000mm Ø =3mm | 3 | 1.5 | 3 | （新增）2用1备 |
| 11 |  | 螺旋栅渣输送压缩一体机 | L=8600mmm | 1 | 1.1 | 1.1 | 新增 |
| 12 |  | 除臭装置 | 10000m3/h | 2 |  | 0 | 新增 |
| 13 | 生物池 | 厌氧段潜水搅拌器 | N=2.5Kw | 12 | 2.5 | 30 | 新增 |
| 14 |  | 原有缺氧段潜水搅拌器 | N=10Kw | 8 | 10 | 80 | 新增 |
| 15 |  | 原有缺氧段潜水搅拌器 | N=12Kw | 16 | 12 | 192 | 新增 |
| 16 |  | 原有缺氧段潜水搅拌器 | N=7Kw | 4 | 7 | 28 | 新增 |
| 17 |  | 新增缺氧段潜水搅拌器 | N=10Kw | 16 | 10 | 160 | 新增 |
| 18 |  | 原有好氧段潜水搅拌器 | N=3.5Kw | 4 | 3.5 | 14 | 新增 |
| 19 |  | 原有好氧段潜水搅拌器 | N=5Kw | 8 | 5 | 40 | 新增 |
| 20 |  | 新增好氧段潜水搅拌器 | N=4.5Kw | 6 | 4.5 | 27 | 新增 |
| 25 |  | 内回流泵 | Q=4167m3/h H=1m N=15kW | 6 | 15 | 45 | 新增（3用3备） |
| 26 | 二沉池 | 刮吸泥机 | D=48m | 4 | 1.1 | 4.4 | 新增 |
| 27 | 中间提升泵站 | 潜水离心泵 | Q=602L/s H=6.5m N=55Kw | 4 | 55 | 165 | 新增（3用1备） |
| 28 | 机械混合反应池 | 浆叶式搅拌机 | N=15Kw | 1 | 15 | 15 | 新增 |
| 29 |  | 浆叶式搅拌机 | N=7.5Kw | 1 | 7.5 | 7.5 | 新增 |
| 30 |  | 浆叶式搅拌机 | N=5.0Kw | 1 | 5 | 5 | 新增 |
| 31 |  | 浆叶式搅拌机 | N=4.0Kw | 1 | 4 | 4 | 新增 |
| 33 | 滤站 | 反冲洗水泵 | Q=1040m3/h H=11m N=45kW | 3 | 45 | 90 | 新增（2用1备） |
| 34 |  | 鼓风机 | Q=64.8m3/min H=0.05Mpa N=90kW | 3 | 90 | 180 | 新增（2用1备） |
| 35 | 接触池 | 消毒模块 | 2套（含18个排架） | 2 | 2.56 | 5.12 | 新增 |
| 36 | 2#鼓风机房 | 鼓风机 | Q=11108m3/h H=6.5m N=245kW | 4 | 245 | 735 | 新增（3用1备） |
| 39 | 加药间 | 加药计量泵 | Q=0-1000 l/h H=40m N=0.75kW | 6 | 0.75 | 3 | 新增（4用2备） |
| 40 |  | 加药计量泵 | Q=0-600 l/h H=40m N=0.75kW | 2 | 0.75 | 0.75 | 新增（1用1备） |
| 41 |  | 加药间搅拌器 | N=1.5kW | 4 | 1.5 | 6 | 新增 |
| 42 | 贮泥池 | 一体化生物滤池除臭设备 | 12500m3/h | 2 | 49 | 98 | 利用原有 |
| 43 | 污泥脱水机房 | 投泥泵 | Q=50-65m3/h H=20m N=2.5kW | 4 | 2.5 | 10 | 新增 |
| 44 |  | 带式浓缩脱水一体机 | B=3m | 4 | 3 | 12 | 新增 |
| 45 |  | 全自动制药装置 | 4000 l/h | 1 |  | 0 | 新增 |
| 46 |  | 加药泵 | Q=300-3000 l/h H=20m N=1.5kW | 4 | 1.5 | 6 | 新增 |
| 47 |  | 污泥输送装置 | 水平L=19m | 2 | 1.5 | 3 | 新增 |
| 48 |  | 污泥输送装置 | 倾斜L=6.5m | 1 | 1.5 | 1.5 | 新增 |
| 49 |  | 空压机 | Q=0.48m3/min H=80m N=3kW | 4 | 3 | 12 | 新增 |
| 50 |  | 清洗水泵 | Q=24m3/h H=80m N=11kW | 4 | 11 | 44 | 新增 |
|  |  | 合计 |  | 166 |  | 2532.44 |  |